PTC.5 	Fläktluftkylare

Takkassett av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ CUB 2.2-EC 600x600 Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-För infällt montage integrerat i u-tak

-Basenhet med kylbatteri ansl. DN15 (inkl luftnippel)

-Invändigt droppfat med integrerad kondensvattenpump (max lyfthöjd 0,65m) med inbyggd slang för anslutning till dräneringsledning med självfall.

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint för elanslutning 230 Volt 1-fas

-4-vägs luftspridardel (RAL9003) med integrerat intagsgaller och individuellt ställbara luftriktare.

-Easy access till rengöringsbart luftfilter

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-Tillbehör: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

Aggregat			CUB 2.2-EC

Kyleffekt total kW	L/M/H

Kyleffekt sensibel kW	L/M/H

KB in/ut °C		L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

Luftmängd m³/h	L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine	L/M/H

Effektförbrukning Watt	L/M/H

Vikt kg

Mått

Längd mm			574+25	Kassett + spridare

Bredd mm			574+25	Kassett + spridare

Höjd mm			270+50	Kassett + spridare

L / M / H = Lågfart 2,0 Volt / Mellanfart 5,0 Volt / Högfart 8,0 Volt